УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации

Бурановского сельсовета  Павловского

района

от 31.03.2025 № 15

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сельского поселения

БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2030 г.

(актуализация на 2026 год)

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. | 5 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ | 5 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ | 6 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. | 6 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... | 6 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ | 6 |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... | 8 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. | 12 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. | 13 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Структура полезного отпуска. | 14 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. | 14 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 15 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... | 15 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. | 16 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения. | 16 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... | 18 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. | 18 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. | 18 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. | 19 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии и тепловых сетей Часть 1. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………… | 19 19 |
| Часть 2. Обоснование решений по определению единой теплоснабжающей организации……………………………………………………… III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. | 20 |
| Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. | 20 |
| Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Глава 3. Перспективные топливные балансы……………………………………….. | 20 21 |
| Глава 4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 21 |
| Глава 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. | 21 |
| Глава 6. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………….............................................................. | 21 |
| Глава 7. Решения по бесхозяйным сетям | 22 |
| Глава 8. Безопасность и надежность теплоснабжения…………………….............. | 22 |
| Часть 1. Критерии надежности………………………………………………………. | 22 |
| Часть 2. Оценка надежности теплоснабжения………………………………………. Часть 3. Балансы теплоносителя………………………………………….. Часть 4. Сценарий развития аварий в схеме централизованного теплоснабжения | 23 23 24 |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения Бурановский сельсовет, далее МО Бурановский сельсовет, до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработке схемы теплоснабжения руководствовались: Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", документами территориального планирования.

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Бурановский сельсовет расположен в юго-западной части Павловского района Алтайского края и граничит c Лебяжинским, Рогозихинским сельсоветами Павловского района, а так же с Ребрихинским и Шелаболихинским районами Алтайского края.

Находится в 90 км от краевого центра г. Барнаул и 17 км от районного центра с. Павловск.  Площадь МО Бурановского сельсовета составляет 9834 Га.

В состав территории МО Бурановский сельсовет входят населенный пункт пос. Бурановка.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Бурановский сельсовет (по состоянию на 01.01.2025г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Бурановка | 282 | 378 | 928 |

Основную производственную базу МО Бурановский сельсовет составляет предприятие: СПК «Бурановский».

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Бурановский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и ценрализованными источниками тепла.

Централизованными источниками теплоснабжения является 2 отопительных котельных.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Бурановский сельсовет осуществляется от двух отопительных котельных:

1. котельная пос. Бурановка Центр досуга МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»;

2. котельная  пос. Бурановка Основная школа МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ».

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Бурановский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Бурановка Центр досуга МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» | 0,206 | 0,128 | 95/70 | 0,075 |
| 2 | Котельная Основной школы пос. Бурановка МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» | 0,175 | 0,157 | 95/70 | 0,015 |
|  | Итого | 0,381 | 0,285 | 95/70 | 0,09 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

В пос. Бурановка централизованное теплоснабжение осуществляется от двух источника тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты (школа, детский сад, дом культуры). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова) и природном газе.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельной пос. Бурановка МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная пос. Бурановка Центр досуга |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - газ. Котлоагрегаты: Водогрейный котел Chaffoteaux Pigma Ultra – 4 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,206 Гкал/час |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __0,206_ Гкал/час подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 0,128 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды отсутствует. |
| д) дата последнего капитального ремонта | - |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Таблица 2.2.2 Описание котельной Основной школы пос. Бурановка

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная Основная школа, пос. Бурановка |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - газ. Котлоагрегаты: Водогрейный котел ЯИК -60 – 1 шт. Водогрейный котел BOSCH - 4 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва __0,175_ Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __0,175_ Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2024 год) 0,157 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды отсутствует. |
| д) дата последнего капитального ремонта | - |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 342,218 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 295,239 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – по прибору учета |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Бурановский сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2. Протяженность тепловой сети 0,090 км.

Эскизный план тепловых сетей представлен в электронном виде в программном комплексе АСКОН Компас 3D.

Условные обозначения:

Теплотрасса

Наименование объекта

Схема теплосетей от котельной Центр досуга пос. Бурановка.

котельная

Дош. группа

Дом

культуры

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной Центр досуга,  пос. Бурановка.

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной Центр досуга, пос. Бурановка.

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная Центр досуга, пос. Бурановка. |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск тепла осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей ведется. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя |  |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | Приборов учета тепловой энергии нет. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Работа диспетчерской службы является актуальной и позволяет оптимизировать деятельность теплоснабжающего предприятия |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Условные обозначения:

Теплотрасса

Наименование объекта

Схема теплосетей от котельной  Основной школы, пос. Бурановка

котельная

Основная школа

Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной Основной школы, пос. Бурановка.

Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной Основной школы,

пос. Бурановка.

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная Основной школы, пос. Бурановка |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей ведется. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 34,624 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | Прибор учета тепловой энергии имеется. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Работа диспетчерской службы является актуальной и позволяет оптимизировать деятельность теплоснабжающего предприятия |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйых сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения представлены в  программном комплексе АСКОН Компас 3D.

На территории МО Бурановский сельсовет действует 2 источника теплоснабжения отапливающие объекты социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. Зона действия источников теплоснабжения МО Бурановский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» | Котельная Центр досуга | Юридические лица: - дошкольная подготовительная группа; - дом культуры пос. Бурановка (Администрация Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края) |
| МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» | Котельная Основная школа | Юридические лица: - МБОУ «Бурановская» ООШ»; |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии к котельной МО Бурановский сельсовет.

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная Центр досуга | 0,128 | 0,128 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная Основная школа | 0,157 | 0,157 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0,285 | 0,285 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Структура полезного отпуска

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 - 2.6.2

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Бурановский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центр досуга | 0,206 | 0,206 | 0 | 0,206 | 0,128 | 0,078 | 62 |
| 2 | Котельная Основная школа | 0,175 | 0,175 | 0 | 0,175 | 0,157 | 0,018 | 89 |
|  | итого | 0,381 | 0,381 | 0 | 0,381 | 0,285 | 0,096 |  |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной «Основная школа» МО  Бурановский сельсовет

| Наименование котельной | Реализация, Гкал |  |  |  | Собственное потребление, Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год | Потребление на собственные нужды котельной Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/ год | Отпуск в сеть, Гкал/год | Выработка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Население, Гкал | Бюджетные потребители, Гкал | Прочие, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Бурановка, Основная школа» | 295,239 | 0 | 295,239 | 0 | 0 | 295,239 | 12,355 | 34,624 | 329,863 | 342,218 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Бурановский сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центр досуга | 0,206 | 0,128 | 14,168 |
| 2 | Котельная Основная школа | 0,175 | 0,157 | 14,168 |
|  | итого | 0,381 | 0,285 | 14,168 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания природного газа 7900 ккал/м3.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал у.т | Расход топлива на выработку тепла, т/год у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центр досуга | Водогрейный котел Chaffoteaux Pigma Ultra – 4 шт | газ | 171,164 | 116,14 | 58,007 |
| 2 | Котельная Основная школа | Водогрейный котел ЯИК -60 – 1 шт. Водогрейный котел BOSCH - 4 шт. | газ | 342,218 | 116,14 | 35,726 |
|  | итого |  |  | 513,382 |  | 93,733 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2.9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации                            МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Павловская теплоцентраль» Павловского района Алтайского края, МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Павловск |
| Наименование муниципального образования | Павловский район |
| Юридический адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Почтовый адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Фактический адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Ф.И.О. руководителя | Лопаткин Д.А. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Долгова Е.Н. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы |  |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 8 (38581) 2 29 58 |
| ИНН | 2261010543 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 1222200008557 |
| Период представления информации: | Плановый 2026 год |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Бурановский сельсовет

| Год | 01.12.2024-30.06.2024 гг. | 01.07.2024-31.12.2024 гг. | 01.01.2025-30.06.2025 гг. | 01.07.2025-31.12.2025 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2737,75 | 3021,13 | 3021,13 | 3657,65 |  |
| % роста |  | 10,35 |  | 21,07 |  |

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Бурановский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 1,6 до 1 Гкал/час;

- местные до 1,6 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельной МО Бурановский сельсовет Павловского района Алтайского края

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центр досуга | 0,206 | 0,128 | 0,078 | 62 | автономная | автономная |
| 2 | Котельная Основная школа | 0,175 | 0,157 | 0,018 | 89 | автономная | автономная |
|  | итого | 0,381 | 0,285 | 0,096 |  |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.2. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Бурановский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центр досуга | 0,075 | 0,128 | 0,206 | 1,71 | 2,7 | 2,2 |
| 2 | Котельная Основная школа | 0,015 | 0,157 | 0,175 | 10,4 | 11,6 | 11 |
|  | итого | 0,09 | 0,285 | 0,381 | 1,74 | 1,94 | 11 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Бурановский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- высокая стоимость топлива.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.1.1

Таблица 2.1.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центр досуга | 0,128 | 171,164 |
| 2 | Котельная Основная школа | 0,157 | 295,239 |
| Итого |  | 0,285 | 466,403 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также объектов социальной сферы.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей в настоящее время, а также для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей, необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. В настоящее время мероприятия МУП «Теплоцентраль» включают в себя своевременное проведение текущего и аварийного ремонта зданий и оборудования котельных, текущего и аварийного ремонта тепловых сетей, с целью увеличения эксплуатационного ресурса и качественного надежного обеспечения потребителей.

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения заключаются в переводе угольных котельных на природный газ с установкой модульных газовых котельных.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии во время проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и после их окончания не предусматривается, также не планируется перевод котельных в «пиковый» режим работы.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей отражены в таблице 1.4.

усматриваются природный газ.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи техническим состоянием источников тепловой энергии МО Бурановский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую МУП "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Бурановский сельсовет на расчетный период до 2030 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 90% изношенных, выработавших срок тепловых сетей – 0,08 км. Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

Часть 1. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Рекомендуемое распределение затрат на проведение мероприятий по годам и рекомендуемая очередность представлены в таблице 2.3.1

Таблица 2.3.1

| Год | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты, млн. руб. (собственными силами или с привлечением подрядной организации) |
| --- | --- | --- |
| 2026-2030 | Модернизация котельной Бурановка Основная школа. Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется провести наладочные работы на основании гидравлического расчета. |  |
| 2026-2030 | Модернизация тепловой сети котельной Бурановка Основная школа |  |

Часть 2. Обоснование решений по определению единой теплоснабжающей организации

Единой теплоснабжающей организацией по оказанию услуги теплоснабжения на территории Бурановского сельсовета являются: МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ».

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованного источника теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 гг. |  |  |
| 1 | Котельная Центр досуга | 0,206 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |  |  |
| 2 | Котельная Основная школа | 0,175 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |  |  |
|  | итого | 0,381 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |  |  |

Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективный баланс тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективный баланс тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 гг. |  |  |
| 1 | Котельная Центр досуга | 0,206 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |  |  |
| 2 | Котельная Основная школа | 0,175 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |  |  |
|  | итого | 0,381 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |  |  |

Глава 3. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества топлива.

Глава 4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Глава 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ».

Глава 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источник тепловой энергии работают автономно.

Глава 7. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Глава 8. Безопасность и надежность теплоснабжения.

Часть 1. Критерии надежности

Для определения надежности систем теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт – надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. Приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице 3.8.1

Таблица 3.8.1

Критерии надежности систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Основная школа» | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,88 |
| Котельная «Центр Досуга» | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,88 |
| Итого | 1,00 | 0,8 | 1,00 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,88 |

При Кнад=0,88 система теплоснабжения поселка относится к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения.

Часть 2. Оценка надежности теплоснабжения

Система теплоснабжения оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки Схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются. Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется провести наладочные работы на основании гидравлического расчета.

Часть 3. Балансы теплоносителя

Техническое водоснабжение осуществляется из сетей существующего водопровода.

Суммарное потребление воды для нужд теплоснабжения источниками тепловой энергии представлено в таблице 2.8.3

Таблица 2.8.3

Потребление воды для нужд теплоснабжения

МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

| Наименование объекта | Потребление воды, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Котельная Бурановка «Основная школа» | 0,065 |

Часть 4. Сценарий развития аварий в схеме централизованного

теплоснабжения

Перечень возможных сценариев развития аварий, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ».

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону 2-24-96. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 44-5-44. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 4 часа |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного | Местный (топливо - газ) | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону 2-04-10. |
|  |  | пункта, понижение температуры воздуха в зданиях |  | Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 2 часа |
|  |  |  | Объектовый (топливо - мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации. Организовать переход на резервное топливо. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 4 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением |
|  |  |  |  | электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 2 часа |